## 172-6-2
S&C Positrol Fuse Links
Universal Style
Coordinating Speed (TCC 172-6-2)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curves Dated December 17, 1984
Tolerance in Terms of Current: |  |  | Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
101 |  | 102 |  | 103
Current | Time | Current | Time | Current | Time
251.4753 | 295.8498 | 271.0612 | 300.0208 | 325.8198 | 302.7331
252.4832 | 279.4579 | 273.7854 | 287.6809 | 327.453 | 294.0801
255.0207 | 245.6363 | 277.0906 | 262.9205 | 334.4022 | 265.2974
258.0994 | 211.6324 | 284.3895 | 233.1894 | 342.5249 | 235.533
265.6938 | 181.7897 | 291.2974 | 204.9675 | 356.1473 | 201.3109
270.2492 | 157.567 | 301.3718 | 174.6616 | 367.7282 | 174.3127
277.9232 | 136.1626 | 309.3102 | 147.9464 | 385.0388 | 148.3909
287.535 | 114.7607 | 319.6877 | 127.3387 | 405.9964 | 128.105
307.7675 | 88.1332 | 336.4146 | 101.4787 | 430.6709 | 107.4311
317.4576 | 78.089 | 352.6036 | 78.7162 | 456.8449 | 90.5452
328.7654 | 65.2906 | 368.8331 | 62.919 | 477.8726 | 79.9858
340.1356 | 56.0838 | 387.356 | 52.4494 | 502.3736 | 69.6755
351.196 | 47.6007 | 398.7538 | 45.7343 | 538.7997 | 58.8415
357.9324 | 41.5064 | 415.8581 | 36.9974 | 576.7125 | 49.8415
366.9936 | 34.669 | 432.397 | 31.2446 | 618.5287 | 41.8817
372.5399 | 28.1584 | 451.8472 | 25.6578 | 658.0912 | 35.8681
383.1185 | 22.5074 | 468.8787 | 22.0397 | 711.4774 | 28.5554
399.9519 | 17.9366 | 499.8679 | 17.705 | 739.0336 | 25.6321
417.9427 | 14.1518 | 523.9225 | 14.5537 | 768.4254 | 22.7109
435.4344 | 11.7617 | 561.9111 | 11.4827 | 795.001 | 20.1831
451.3956 | 9.62 | 592.4958 | 9.4484 | 829.9317 | 16.1811
475.0139 | 7.5749 | 629.763 | 7.7434 | 890.999 | 12.5265
493.4117 | 6.4873 | 671.3855 | 6.4163 | 965.2076 | 9.5434
513.5482 | 5.495 | 712.9016 | 5.4567 | 1031.061 | 7.9474
533.4386 | 4.6175 | 771.5052 | 4.3616 | 1123.656 | 6.2579
563.5994 | 3.8376 | 827.4456 | 3.6395 | 1222.121 | 4.9079
602.6543 | 3.1735 | 898.1555 | 3.0127 | 1309.424 | 4.1117
641.843 | 2.6375 | 974.9081 | 2.5089 | 1437.043 | 3.3262
678.8116 | 2.2747 | 1056.105 | 2.0706 | 1564.533 | 2.726
744.225 | 1.7645 | 1138.359 | 1.7295 | 1727.348 | 2.1789
807.0158 | 1.4274 | 1245.563 | 1.4504 | 1922.424 | 1.7347
862.9383 | 1.2127 | 1345.26 | 1.2298 | 2141.672 | 1.3824
908.0898 | 1.048 | 1469.008 | 1.0139 | 2364.548 | 1.0918
979.7947 | 0.88324 | 1592.949 | 0.85713 | 2703.607 | 0.83263
1074.212 | 0.72531 | 1736.006 | 0.7326 | 2993.929 | 0.66554
1194.333 | 0.57341 | 1884.358 | 0.60401 | 3389.175 | 0.52144
1305.502 | 0.46806 | 2051.532 | 0.50958 | 3809.836 | 0.41721
1431.306 | 0.38745 | 2231.306 | 0.4325 | 4168.625 | 0.34848
1539.7 | 0.33382 | 2441.437 | 0.36018 | 4681.348 | 0.27276
1615.408 | 0.29904 | 2655.377 | 0.30692 | 5315.281 | 0.21413
1706.744 | 0.26417 | 2902.541 | 0.25894 | 6004.959 | 0.17202
1823.189 | 0.23104 | 3236.804 | 0.21499 | 6709.91 | 0.1444
1971.091 | 0.20086 | 3605.954 | 0.17567 | 7550.286 | 0.11764
2145.96 | 0.17392 | 4114.783 | 0.13957 | 8487.422 | 0.096794
2341.02 | 0.14717 | 4737.862 | 0.10946 | 9436.5 | 0.081826
2551.258 | 0.12503 | 5515.629 | 0.08525 | 10000 | 0.074261
2741.723 | 0.10968 | 6312.84 | 0.068142
3011.946 | 0.094783 | 7297.892 | 0.055235
3201.394 | 0.084825 | 8236.581 | 0.046044
3430.09 | 0.075308 | 9221.938 | 0.038807
3723.21 | 0.066726 | 10000 | 0.034591
4013.189 | 0.059299
4338.749 | 0.053281
4644.046 | 0.047446
4970.826 | 0.043406
5395.611 | 0.039393
6144.674 | 0.033501
6689.811 | 0.030404
7430.443 | 0.027319
8236.581 | 0.024351
9231.164 | 0.021793
10000 | 0.020138